**FORMATO PARA EL DESARROLLO DE COMPONENTE FORMATIVO**

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMA DE FORMACIÓN | Supervisión en sistemas de agua y saneamiento. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIA | 280201226 - Tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos. | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 280201226-2. Monitorear agua residual según procedimientos técnicos. |

|  |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DEL COMPONENTE FORMATIVO | 021 |
| NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO | Monitoreo de aguas residuales. |
| BREVE DESCRIPCIÓN | La actividad más importante en aguas residuales es realizar procesos de monitoreo de los procedimientos técnicos establecidos para el tratamiento de dicha agua. En este componente, se abordan desde los protocolos de laboratorio requeridos para dicho monitoreo hasta los posibles análisis que deben ser desarrollados de acuerdo con la normatividad. |
| PALABRAS CLAVE | Agua residual, análisis, ensayos, laboratorio, protocolos. |

|  |  |
| --- | --- |
| ÁREA OCUPACIONAL | 9 - Procesamiento, fabricación y ensamble |
| IDIOMA | Español |

1. **TABLA DE CONTENIDOS**

**Introducción**

1. **Protocolos de laboratorio**

1.1 Normas generales de usos de laboratorios

1.2 Materiales para la caracterización de agua residual

*1.2.1 Materiales de vidrio.*

*1.2.2. Materiales de plástico.*

*1.2.3. Materiales de porcelana.*

*1.2.4. Materiales de metal.*

1.3 Equipos de laboratorio

*1.3.1. Multiparámetros.*

*1.3.2. Test de jarras.*

*1.3.3. Turbidímetro.*

1. **Análisis de muestras**

2.1 Programas de monitoreo de agua residual

*2.1.1 Características del punto de muestreo.*

*2.1.2 Tipos de muestras.*

*2.1.3 Cadena de custodia.*

*2.1.4 Métodos de muestreo.*

*2.1.5 Preservación de la muestra.*

2.2 Normas de calidad

2.3 Ensayos, protocolos y procedimientos

*2.3.1 Consideraciones para los ensayos microbiológicos.*

*2.3.2 Reutilización de las aguas residuales.*

1. **INTRODUCCIÓN**

. Con este componente Monitoreo de aguas residuales, se busca identificar y controlar los cambios en el color, sabor y olor del acuífero, así como determinar las posibles causas de la contaminación, para realizar el proceso de monitoreo que prevenga una posible contaminación hídrica y sus consecuencias negativas para la comunidad. Además, se busca garantizar la calidad del agua y proteger el recurso hídrico, no solo para la comunidad local, sino también para aquellos que hacen uso aguas arriba y aguas abajo.

Lo anterior, implica el estudio de las variables necesarias para llevar a cabo el monitoreo de aguas residuales o vertimientos incluyendo la implementación de protocolos y normas aplicables, el uso de equipos y materiales adecuados y la realización de ensayos relevantes. El proceso de monitoreo debe ser constante y preventivo, para identificar posibles fuentes de contaminación y tomar las medidas necesarias antes de que los impactos en la calidad del agua se materialicen.

1. **DESARROLLO DE CONTENIDOS:**
2. **Protocolos de laboratorio**



Monitorear las aguas residuales es un proceso que involucra diversos aspectos y fases, entre las cuales se destacan los protocolos de laboratorio. Estos procedimientos deben ser implementados con el fin de garantizar la ejecución de todas las acciones necesarias para obtener resultados en cuanto a las características de las aguas residuales, y que permitan la toma de decisiones.

A continuación, se hace una descripción de tres elementos importantes en el seguimiento y ejecución de los protocolos de laboratorio:

**1.1 Normas generales de usos de laboratorios**

Existen unas normas generales que deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar cualquier ensayo o procedimiento dentro de un laboratorio, revíselas a continuación:

DI\_CF021\_1.1\_Normas Generales\_formato\_6\_slide\_diapositivas\_simple

**1.2 Materiales para la caracterización de agua residual**

Para realizar la medición de los parámetros fisicoquímicos y biológicos de las aguas residuales, es necesario contar con una serie de materiales que permitan la operación dentro del laboratorio. Existen diferentes clasificaciones, sin embargo, la más utilizada es de acuerdo con el material de fabricación.

Cuando se tienen materiales de laboratorio, se busca que estos sean inertes, para que no afecten las mediciones obtenidas a partir de los métodos estandarizados, al tiempo que sean resistentes, para que tengan una vida útil prolongada. A continuación, se estudian algunos de los materiales más utilizados.

**1.2.1 Materiales de vidrio**

Son muy utilizados debido a que tienen una buena resistencia a la temperatura; adicionalmente, se pueden obtener formas, a partir de la fundición, práctica usada en el desarrollo de los laboratorios; pueden tener desprendimientos laterales, se pueden unir piezas de vidrio mediante la fundición, su transparencia permite observar el interior, entre otras ventajas. Algunos de los más comunes son:

DI\_CF021\_1.2.1\_Materiales de vidrio\_formato\_11\_linea\_tiempo

**1.2.2 Materiales de plástico**

El plástico es un material ideal para la fabricación de material de laboratorio por su alta capacidad de resistencia a la corrosividad, en él se pueden hacer soluciones, tanto ácidas como básicas, sin que se altere su forma ni su calidad. Adicionalmente, el plástico tiene un peso ligero, lo que permite que sea transportado con mayor facilidad y una mejor resistencia frente a los impactos comparado con el vidrio, lo que minimiza el gasto por material roto dentro del laboratorio.

En general, la mayoría de los materiales que se fabrican en vidrio también se obtienen en plástico, por las propiedades antes mencionadas. Otros que se pueden encontrar en el laboratorio se estudiarán a continuación.

DI\_CF021\_1.2.2\_Materiales de plástico\_formato\_13\_tarjetas

**1.2.3 Materiales de porcelana**

La porcelana es un tipo de material que encuentra una amplia aplicación en las prácticas de determinación de parámetros fisicoquímicos que requieren resistencia a altas temperaturas (superiores a 500 °C). Su excepcional resistencia térmica la convierte en una opción preferida cuando se necesitan soportar condiciones extremas. A continuación, se examinarán algunos de los materiales de porcelana más utilizados en este contexto.

**1.2.4. Materiales de metal**

En el entorno del laboratorio, el metal se destaca como un material ampliamente utilizado debido a su resistencia y durabilidad, es un material utilizado en las herramientas que se encuentran en el laboratorio. Algunas de las piezas principales que se pueden encontrar se estudiarán a continuación.



**1.3 Equipos de laboratorio**

La determinación de los parámetros fisicoquímicos establecidos en la Resolución 0631 de 2015, exige el uso de equipos de laboratorio especializados en técnicas de medición. A continuación, se estudiará algunos de los más utilizados.

**1.3.1 Multiparámetros.**

Los medidores portátiles, o multiparámetros, son equipos que se usan con sondas digitales para medir diversos parámetros en agua. El medidor reconoce el tipo de sonda que se le conecta. Los datos se pueden guardar y transferir a una impresora, PC o dispositivo de almacenamiento USB. Entre los parámetros más comunes que suelen medir a través de las sondas de multiparámetros, se encuentran el pH, la conductividad, la temperatura y el oxígeno disuelto.

Los medidores del multiparámetro tienen dos (2) conectores de sonda, con las siguientes características:



• Reconocimiento automático de sonda, incluyendo número de serie.

• Datos de calibración almacenados en la sonda.

• Métodos para el cumplimiento normativo y las buenas prácticas de laboratorio.

• Opciones de seguridad.

• Registro de datos en tiempo real mediante conexión USB.

• Almacenamiento de datos internos de 500 resultados.

• Conectividad USB con PC, impresora, dispositivo de almacenamiento interno, teclado.

• ID de muestra e ID de operador para la trazabilidad de los datos.

• Alimentación con pilas alcalinas AA o de hidruro metálico de níquel recargables o adaptador de CA.

• Apagado automático ajustable para una mayor duración de las pilas.

• IP67 (sumergible a 1 metro, durante 30 minutos, excluyendo la carcasa de las pilas. Compartimento de las pilas sumergible a 0,6 metros durante 15 segundos).

Para conectar las sondas al multiparámetro, de acuerdo con la medición que se quiere realizar, se debe asegurar que la pantalla muestre la fecha y hora actuales. Se debe verificar que el multiparámetro esté encendido y funcionando correctamente. En caso de que esté apagado, es recomendable encenderlo y esperar a que se inicialice.

Se debe observar la pantalla del multiparámetro para asegurarse de que muestra la fecha y hora correctas. En caso de que no sea así, se recomienda consultar el manual del dispositivo para ajustar la configuración de fecha y hora.


**Nota:** El sello de tiempo de las sondas se fija cuando se conecta por primera vez al medidor. Este sello de tiempo hace posible registrar la historia de la sonda y el tiempo en que se hacen mediciones.

La siguiente figura destaca tres elementos clave: el puerto de conexión de la sonda (número 1), el puerto del adaptador USB/CC (número 2) y el puerto de conexión de la sonda (número 3). Estos puertos permiten una conexión rápida y sencilla de las sondas correspondientes al multiparámetro: ver figura 1

**Figura 1**

*Conexión de sondas en multiparámetro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Puerto de conexión de la sonda (sólo HQ40d) | 2. Puerto del adaptador USB/CC | 3. Puerto de conexión de la sonda |




Nota. Tomado de Hach (2017, p. 12).

El teclado del multiparámetro es una herramienta fundamental que permite una interacción fácil y eficiente con el dispositivo. A continuación, se presenta una breve descripción de las diferentes teclas y funciones que ofrece:

**Figura 2**

*Teclas del multiparámetro*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 ON/OFF: encendido o apagado del medidor. | 6 TECLAS ARRIBA y ABAJO: desplazamiento por los menús, introducción de números y letras o cambio de la pantalla de visualización de lecturas. |
| 2 ID DE USUARIO: datos asociados con una persona. | 7 TECLA VERDE/DERECHA: selección de opciones de menú. |
| 3 ILUMINACIÓN: iluminación de la pantalla de visualización. | 8 REGISTRO DE DATOS: para abrir o transferir datos almacenados. |
| 4 ID MUESTRA MANUAL: datos asociados con una ubicación de muestra. | 9 OPCIONES DEL MEDIDOR: cambio de la configuración, ejecución de comprobaciones estándar, visualización de información del medidor. |
| 5 TECLA AZUL/IZQUIERDA: selección de opciones de menú. |  |




Nota. Tomado de Hach (2017, p. 9).

Una vez las sondas están correctamente conectadas, la pantalla del medidor muestra la última concentración medida, unidades, temperatura, el estado de calibración, ID del operador, ID de la muestra, la fecha y la hora, como se muestra en la figura 3:

**Figura 3**

*Pantalla multiparámetros*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Indicador del estado de calibración. | 7 Unidades terciarias (para algunas sondas). |
| 2 Tipo de sonda IntelliCAL e indicador de puerto. | 8 Hora. |
| 3 Unidad de medición principal. | 9 Fecha. |
| 4 Estado de la batería o fuente de alimentación. | 10 Ícono de tamaño de la pantalla. |
| 5 Temperatura de la muestra (ºC o ºF). | 11 Identificación de muestra y operador. |
| 6 Unidad de medición secundaria. | 12 Indicador de estabilidad o bloqueo de pantalla. |



Nota. Tomada de Hach (2017, p.10).

Cada sonda requiere de una calibración específica; por ejemplo, el pH se hace mediante una curva de calibración con soluciones buffer de referencia a 4, 7 y 10; la sonda de oxígeno disuelto se calibra con una muestra de agua agitada; y la sonda de conductividad se hace con una solución estándar de cloruro de potasio.


**1.3.2 Test de jarras.**

Este equipo sirve para la determinación de los agentes floculantes para lograr la sedimentación, en el diseño de mezclas para el tratamiento de agua potable, evaluación de la eficiencia, un absorbente sobre agentes tóxicos, para optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento de aguas residuales y potables, es ideal para dosificación de mezclas y excelente para pruebas de campo por su poco peso.

El test de jarras es un equipo que ofrece una serie de características y funcionalidades destacadas. A continuación, se detallan sus principales aspectos:

* Control de velocidad tipo P.I.D lazo cerrado.
* Transmisión de movimiento por piñón, igual velocidad en todas las aspas.
* Programación manual y automática de muy fácil operación, de baja a alta velocidad y viceversa.
* Visualización de velocidad en LCD, control digital por teclado.
* Nivel de presión +- 1 r.p.m.
* Ciclo de trabajo programable (0-99 minutos, 59 seg) y alarma de terminación ciclo.
* Lámpara fluorescente de 60 watts.
* Altura libre para vaso de prueba 22 cm.
* Aspas de acero inoxidable, altura fácil de graduar.
* Estructura construida en poliestireno de 1⁄4, lo que le permite tener alta resistencia mecánica y térmica.
* Línea de voltaje 120 AC, fusible de 1,5 amp.
* Excelente para pruebas de campo por su poco peso de tan solo 9 kg.
* No contiene partes que se puedan oxidar, ideal para ambientes cálidos y húmedos.

Para operar el test de jarras, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



* La máquina funciona con corriente eléctrica. La operación incorrecta podría provocar una descarga eléctrica, electrocución o una explosión**.**
* El equipo está diseñado para funcionar con fuentes de alimentación de 115V / 60Hz. La conexión de otras fuentes de alimentación puede dañar la máquina. Es importante asegurarse de que la fuente de alimentación disponible coincida con los requisitos del dispositivo. Los motores no están protegidos contra explosiones.
* Siempre es necesario revisar el cableado eléctrico, las conexiones sueltas y verificar que el cableado no esté pellizcado o deshilachado.
* Al utilizar la máquina, es recomendable un enchufe de tres clavijas, que garantice la correcta conexión a tierra. Además, es importante asegurarse de que el cable se encuentre donde nadie pueda tropezar o enredarse.
* Siempre es necesario desconectar y bloquear la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento y las reparaciones.
* Al operar o reparar esta máquina, es importante utilizar gafas de seguridad como medida de protección.

Estas medidas de seguridad deben seguirse rigurosamente para garantizar la integridad del operador y prevenir posibles accidentes durante la operación, mantenimiento o reparación de la máquina. A continuación, se invita a ver el siguiente vídeo.

Gráfico

Descripción generada automáticamente

**1.3.3. Turbidímetro.**

Es un equipo que se caracteriza por su capacidad de realizar mediciones turbidimétricas utilizando la relación entre una señal primaria nefelométrica de luz dispersa (90°) y la señal de luz dispersa transmitida; para llevar a cabo la transmisión de la luz, utiliza una lámpara de filamento de tungsteno que permite obtener una longitud de onda de 860 nm.

El rango de medición normal es entre 0 y 1000 NTU; sin embargo, cuando hay aguas residuales que exceden los 1000 NTU, se pueden hacer las diluciones que sean necesarias para que el valor final esté dentro del rango de medición del equipo; cuando el equipo entrega el resultado, este valor se deberá multiplicar por el número en el cual se hizo la dilución.




Con el fin de garantizar una medición precisa, se recomienda operar el equipo entre 0 a 50 °C y en una humedad relativa entre 0 y 90 %. Temperaturas mayores o una humedad relativa mayor pueden afectar la atmósfera en la cual el haz de luz se desplaza y generar error en la medición final de la turbidez.

Los turbidímetros normalmente cuentan con una pantalla donde se entrega información relacionada con el equipo y con las mediciones realizadas, y un teclado que cuenta con las descripciones de las siguientes teclas: ver figura 4

**Figura 4**

*Esquema turbidímetro*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tecla de CONFIGURACIONES: selecciona las opciones del menú para configurar el medidor. | 5. Tecla ARRIBA: se desplaza por los menús, ingresa números y letras. |
| 1. Tecla CALIBRACIÓN: muestra la pantalla de calibración, inicia la calibración, selecciona las opciones de calibración. | 6. Tecla DERECHA (contextual): lee la muestra de turbidez, selecciona o confirma opciones, abre/salta a los submenús. |
| 1. Tecla ABAJO: se desplaza por los menús, ingresa números y letras. | 7. Tecla GESTIÓN DE DATOS: visualiza, borra o transfiere los datos guardados. |
| 1. Tecla IZQUIERDA (contextual): accede a la verificación de calibración, cancela o sale de la pantalla del menú actual y pasa a la pantalla del menú anterior. |  |



Nota. Tomada de Hach (2017, p.8).

La pantalla de medición muestra la turbidez, unidad, estado de calibración, fecha y hora, ID del usuario (si se configuró) y el ID de la muestra (si se configuró). ver figura 5

**Figura 5**

*Pantalla turbidímetro*



Nota. Tomada de Hach (2017, p.9).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Identificación del usuario. | 2 identificación de la muestra. | 3 Indicador de estabilidad o bloqueo de pantalla. | 4 Indicador del estado de calibración.  (Calibración OK= correcta). |
| 5 Indicador del estado de calibración.  (Calibración?= incorrecta) | 6 Parámetro. | 7 Ícono de alimentación de CA. | 8 Ícono de batería. |
| 9 NTU (Unidades nefelométricas de turbidez) o FNU (Unidades de turbidez de formazina). | 10 Modo de medición: *rapidly*.  *Settling Turbidity* (ícono de blanco) | 11 Modo de medición: promedio de señal (ícono de X-barra). | 12 Tiempo |
| 13 Fecha. | 14 Medición (contextual: OK, Seleccionar). | 15 Opciones (contextual). | 16 Calibración de verificación. |

Es importante que el usuario comprenda que la turbidez se refiere a la cantidad de partículas suspendidas en un líquido, lo cual afecta su transparencia y claridad visual. El turbidímetro es un dispositivo especialmente diseñado para medir esta turbidez y proporcionar resultados cuantitativos.

A continuación, se describirá el procedimiento básico para llevar a cabo una medición de turbidez:

DI\_CF021\_1.3.3\_Procedimiento para medición de turbidez\_formato\_10\_tabs\_horizontales

La calibración del equipo se realiza a partir de muestras con una turbidez determinada, se hace una correlación lineal entre la medición obtenida y la medición esperada; si el coeficiente de correlación es superior a 0,99, se puede trabajar con el equipo.

Para una mayor precisión, se debe utilizar la misma cubeta de muestra o cuatro cubetas de muestras emparejadas para todas las lecturas durante la calibración.

La cubeta de muestra debe ser insertada en su compartimento, de manera que la marca de orientación o el diamante coincida con la marca de orientación en relieve en la parte frontal del compartimento de la cubeta. A continuación, se presenta el siguiente recurso para consultar la calibración del turbidímetro con los estándares StablCal y obtener resultados precisos:

DI\_CF021\_1.3.3\_Estándares StablCal\_formato\_13\_tarjetas

Mujer con vestido de color naranja

Descripción generada automáticamente con confianza media

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

Llamado a la Acción

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

Llamado a la Acción

Llamado a la Acción

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

**2. Análisis de muestras**



Comprobar que los tratamientos seleccionados para el agua residual son los correctos y están siendo eficientes en comparación con lo exigido por la normatividad legal vigente es una actividad que debe ser desarrollada periódicamente, con el fin de garantizar que se cumple con los parámetros establecidos y así no tener impactos negativos sobre el medio ambiente, la salud, o económicos por causa de multas y sanciones por incumplimiento.

**2.1 Programas de monitoreo de agua residual**

Para asegurar el cumplimiento de las normas, es necesario disponer de un programa de control basado en la toma y análisis de muestras aleatorias. Se considera apropiado establecer una frecuencia diferencial de las visitas de control por parte de la autoridad ambiental y una exigencia a las industrias de reportes de la calidad de los vertimientos de acuerdo con la carga contaminante.

Los muestreos se hacen con mayor frecuencia en las industrias prioritarias, y al azar en las de poco interés. De este modo, se optimiza el uso de los recursos técnicos y humanos disponibles para el control. En cualquier caso, para la realización de caracterizaciones industriales, se deben seguir los procedimientos establecidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para identificación, manejo de muestras y realización de muestreos. Es importante verificar que los laboratorios que realizan las caracterizaciones estén debidamente acreditados ante esa institución.

Dentro de las etapas para definir o llevar a cabo un programa de monitoreo de agua residual, se encuentran las que se muestran en la siguiente figura:

**Figura 6**

*Etapas de monitoreo de agua residual*

En el contexto de la implementación de un programa de monitoreo de agua residual, se requiere seguir un conjunto de etapas clave para su definición y ejecución adecuada. A continuación, se menciona cada una de ellas.

***2.1.1 Características del punto de muestreo.***

Los muestreos de aguas residuales pueden darse en la cuenca hidrográfica, una vez se ha vertido en la misma, en las cajas de inspección (también llamadas cajas de aforo y muestreo), que suelen estar ubicadas antes y después de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR).

Lo más importante es, en lo posible, que se realice la toma de la muestra del agua residual antes de un tratamiento y después del mismo, para corroborar que el sistema propuesto está siendo eficiente en su funcionamiento. Se invita a ver el siguiente video donde exploraremos las características de la separación de líneas de agua, así como la caja de aforo y muestreo:

DI\_CF021\_2.1.1\_Características del punto de muestreo\_formato\_4\_video

***2.1.2 Tipos de muestras.***

La primera fase de desarrollo del plan de muestreo es tener la muestra para analizar; esta muestra puede ser tomada de varias formas, dentro de las cuales se destacan:

DI\_CF021\_2.1.2 Tipos de muestras\_formato\_12\_rutas

***2.1.3 Cadena de custodia.***

Hace referencia al seguimiento que se le debe hacer a la muestra desde el alistamiento del material y la toma de la muestra hasta el análisis y reporte de datos. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico (2000), en su documento *Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS - 2000*. Título - E Tratamiento de aguas residuales, los procedimientos de cadena de custodia que deben ser definidos y tenidos en cuenta son:

Para conocer al detalle cada procedimiento de la cadena de custodia, lo invitamos a leer el documento “*Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS – 2000*”, que se encuentra en el material complementario. Encontrará una descripción detallada de los procesos en el E.2.3.3 Cadena de custodia, páginas 19 a 23.

***2.1.4 Métodos de muestreo.***

Después de definir el tipo de muestra requerido y los parámetros de cadena de custodia, se debe buscar el método para el muestreo que sea adecuado para la caracterización del agua residual; para ello, se presenta una tabla resumen de los métodos:

**Tabla 1**

*Métodos de muestreo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de muestreo | Descripción | Recipientes para las muestras | Número de muestras | Cantidad |
| Muestreo manual | El que no se realiza con equipos. Puede ser muy costoso y demorado para muestreos a gran escala. | El tipo de recipiente usado para tomar la muestra es de vital importancia, porque pueden existir intercambios iónicos con las paredes del recipiente o producir una adsorción sobre estas. Los recipientes, por lo general, están hechos de plástico y de vidrio, teniendo cada uno un uso específico. | Una sola muestra puede ser insuficiente cuando se desea un cierto nivel de confianza.  Se debe basar en estadística aplicada para disminuir el error. | Deben recogerse dos litros de muestra para la mayoría de los análisis fisicoquímicos. No debe utilizarse la misma muestra para ensayos químicos, bacteriológicos o microscópicos, debido a que los métodos de muestreo y manipulación son diferentes. |
| Muestreo automático | Usa muestreadores automáticos, pueden eliminar los errores humanos y reducir los costos, proveer un mayor número de muestreos y su uso se incrementa día a día. |

***2.1.5 Preservación de la muestra.***

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico (2000), en su documento *Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS - 2000*. Título - E Tratamiento de aguas residuales,

“las muestras obtenidas en campo deben constituirse en una representación precisa del material del que se está haciendo el muestreo; por tal razón, deben ser obtenidas, conservadas, transportadas y almacenadas de manera que, cuando lleguen al laboratorio, todavía sean representativas del material existente en el campo” (p. 24).

El objeto de la preservación es retardar los cambios químicos y biológicos que inevitablemente se dan después de recolectada la muestra, y así minimizar el potencial de volatilización o biodegradación entre el muestreo y el análisis de la muestra, retardar la acción biológica, retardar la hidrólisis de compuestos y complejos químicos, y retardar la volatilización de los constituyentes.

Dentro de los métodos de preservación se encuentran:

**2.2 Normas de calidad**

Existen diferentes normas de calidad que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las acciones de monitoreo de aguas residuales, dentro de las cuales se pueden resaltar:

DI\_CF021\_2.2\_Normas de

calidad\_formato\_2\_infografia\_interactiva\_modales

**2.3 Ensayos, protocolos y procedimientos**

Teniendo en cuenta el tipo de parámetro a analizar, se deben contemplar los protocolos y procedimientos adecuados para tal fin; para ello, en la siguiente tabla, se presentan de manera resumida los parámetros que se deben considerar para analizar la muestra:

**Tabla 2**

*Parámetros mínimos a medir de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema de tratamiento*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parámetro** | **Bajo** | **Medio** | **Medio alto** | **Alto** |
| Oxígeno disuelto | X | X | X | X |
| DBO5 |  |  |  |  |
| Soluble | X | X | X | X |
| Total | X | X | X | X |
| SS |  |  |  |  |
| SST | X | X | X | X |
| SSV | X | X | X | X |
| DQO |  |  |  |  |
| Soluble | X | X | X | X |
| Total | X | X | X | X |
| NITRÓGENO |  |  |  |  |
| Total | X | X |  |  |
| Orgánico |  |  |  | X |
| Soluble |  |  |  | X |
| Particulado |  |  |  |  |
| Amoniacal |  |  |  | X |
| Soluble |  |  |  | X |
| Particulada |  |  |  | X |
| Nitrito |  |  |  | X |
| Nitratos |  |  |  |  |
| FOSFORO TOTAL |  |  |  |  |
| Soluble | X | X | X | X |
| Particulado | X | X | X | X |
| CLORUROS |  |  | X | X |
| ALCALINIDAD |  |  |  | X |
| ACEITES Y GRASAS |  |  | X | X |
| COLIFORMES |  |  |  |  |
| Fecales |  |  | X | X |
| Totales |  |  | X | X |
| PH | X | X | X | X |
| ACIDEZ | X | X | X | X |
| DETERGENTES |  |  | X | X |

Nota. Tomada de Ministerio de Desarrollo Económico (2000, p.25).

Teniendo en cuenta los parámetros requeridos por el nivel de complejidad y por la normatividad legal vigente, se deben identificar todas las condiciones necesarias que deben ser tenidas en cuenta. A continuación, se presenta un cuadro resumen de los parámetros más importantes:

**Tabla 3**

*Condiciones necesarias para los parámetros más relevantes a caracterizar en las muestras*

| **Determinación** | **Recipiente para la muestra** | **Tamaño mínimo de la muestra ml** | **Preservación** | **Almacenamiento máximo (recomendado / regulatorio)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidez | Plástico (P) y Vidrio (V) | 100 | Refrigerada | 24 h/14 días |
| Alcalinidad | Plástico (P) y Vidrio (V) | 200 | Refrigerada | 24 h/14 días |
| DBO | Plástico (P) y Vidrio (V) | 1000 | Refrigerada | 6 h / 48 h |
| DQO | P, V | 100 | Analizar tan pronto como sea posible o adicionar H2SO4 a pH < 2 ; refrigerar | 7 d / 28 días |
| Color | P, V | 500 | Refrigerar | 48 h / 48 h |
| Conductividad | P, V | 500 | Refrigerar | 28 d / 28 días |
| Dureza | P, V | 100 | Adicionar HNO3 a pH< 2 | 6 meses/ 6 meses |
| Nitratos + Nitritos | P, V | 200 | Adicionar H2S04; refrigerar. Analizar tan pronto como sea posible, refrigerar. | ninguna / 28 días |
| Olores | V | 500 | Analizar tan pronto como sea posible; refrigerar. | 6 h/ N.S |
| Aceites y grasas | V, Boquilla amplia calibrada | 1000 | Adicionar H2S04, refrigerar. | 28 d/ 28 días |
| Oxígeno disuelto: Método de electrodo Método de Winkler | V, botella de DBO | 300 | Analizar inmediatamente. La titulación puede ser retrasada después de la acidificación. | 8h / 8 h |
| Ozono | V | 1000 | Analizar inmediatamente. | 0.5 h / N.S |
| pH | P, V | - | Analizar inmediatamente. | 2 h / N.S |
| Sólidos | P, V | - | Refrigerar | 7 días |
| Turbidez | P, V | - | Analizar el mismo día | 24 h / 48 h |

N.S = No está en la referencia citada

Nota. Adaptación del Ministerio de Desarrollo Económico (2000).

***2.3.1 Consideraciones para los ensayos microbiológicos.***

 Los microorganismos son seres microscópicos capaces de habitar diferentes ambientes, dentro de los cuales se encuentra el agua; es por ello que, en ríos, lagos y océanos, la presencia microbiana está asegurada y es diversa; dentro de esta variedad, se encuentran bacterias, virus, hongos y protozoarios patógenos, es decir, microorganismos que pueden causar enfermedades a partir del consumo o contacto con esta agua.



La presencia de un amplio espectro de microorganismos patógenos es más probable en aguas residuales, debido a que muchos agentes microbianos que ocasionan enfermedades en humanos son liberados a través de excretas de personas infectadas que normalmente van a las aguas residuales.

El análisis microbiológico en las aguas residuales es importante durante la implementación de sistemas de tratamiento de aguas, así como en la evaluación de la eficacia de los mismos. La determinación de microorganismos a la entrada de los sistemas de tratamiento de agua residual permitirá evaluar la efectividad del tratamiento en su reducción o ayudará a evaluar la posibilidad de utilizar estos microorganismos en procesos de biorremediación de las aguas. Asimismo, el análisis de la calidad microbiológica del agua luego de ser sometida a tratamientos es de importancia para medir la eficacia de los tratamientos de descontaminación empleados en las plantas de tratamiento de aguas residuales.


Una de las variables más importantes de determinar en las aguas residuales son los parámetros microbiológicos, de acuerdo con la Resolución 0631 (2015); para los vertimientos puntuales de aguas residuales, tanto domésticas como no domésticas, se deben reportar los “ valores de la concentración en Número Más Probable(NMP/100mL) de los Coliformes Termotolerantes presentes en los vertimientospuntuales de aguas residuales (ARD y ARND), mediante las cuales se gestionanexcretas humanas y/o de animales a cuerpos de aguas superficiales, cuando lacarga másica en las aguas residuales antes del sistema de tratamiento es mayor a125,00 Kg/día de DBO5” (p.4). Es decir, debe existir una relación entre los reportes de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos.

Para realizar los análisis de laboratorio correspondientes, puede consultar el siguiente Recurso:

DI\_CF021\_2.3.1\_Análisis de laboratorios Ideam y Centro de Gestión Industrial\_formato\_13\_tarjetas

***2.3.2 Reutilización de las aguas residuales.***

Actualmente, la reutilización de las aguas residuales en la agricultura, acuicultura y recarga de aguas subterráneas se ha convertido en una estrategia para abordar el problema de la escasez de las aguas dulces, debido al crecimiento demográfico, a la urbanización y al cambio climático. Asimismo, las aguas residuales, en algunos casos, pueden constituir el único recurso hídrico de las comunidades que subsisten por medio de la agricultura. Aunque la utilización de aguas residuales en la agricultura puede aportar beneficios, a su vez, representa un riesgo para la salud humana. Por ello, es necesario realizar controles estrictos a nivel microbiológico para disminuir los riesgos de salud pública que pueda traer este tipo de prácticas. Es así como el cumplimiento de ciertos límites y parámetros microbiológicos es fundamental para considerar la reutilización del agua tratada.

Teniendo en cuenta que la diversidad microbiana en las aguas residuales es alta, puede ser difícil determinar la presencia de todos estos microorganismos; es por ello por lo que normalmente se establecen unos **indicadores microbiológicos específicos** para su determinación. Dentro de esos indicadores, los más utilizados son los coliformes totales y los coliformes fecales, dentro de los que se encuentra *E. coli*, pero, de acuerdo con expertos, este indicador no sería suficiente para determinar la calidad de las aguas residuales tratadas, debido a que, por ejemplo, la determinación de *E.coli* solo refleja la calidad bacteriana del agua, dejando de lado otros patógenos como virus y protozoos.

A continuación, se muestran los microorganismos que pueden ser utilizados como indicadores de calidad en las aguas residuales y para reutilización, mostrándose lo que indica cada microorganismo y hacia dónde se enfocan las investigaciones para asegurar una detección rápida: ver tabla 4

**Tabla 4**

*Microorganismos indicadores de calidad en aguas residuales*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo/Organismo | Normalmente empleado como | Investigándose | Observaciones |
| Coliformes totales. | Indicador Bacteriano. |  | No se suele utilizer. |
| Coliformes fecales /E. Coli. | Indicador Fecal. | Método rápido. | Método que más se usa, a pesar de los problemas y discusiones. |
| Bacteriófagos. | Indicador fecal. | indicador más apropiado. | Somáticos, Especies F, y Baterioides fragilis HSP40 y fagos RYC2056. |
| Recuento de Bacterias. | Indicador de aeróbicos, bacterias heterotróficas. | Cantidad de ADN/ARN. | No se recupera más del 10%. |
| Huevos de nematode. | Indicador de nematodos y helmintos. | Métodos de concentración mejores (viabilidad). | No se recupera más del 70%. |
| Giardia Lamblia. | Detección directa de quistes. | Métodos de concentración y detección mejores (viabilidad). | En aguas residuales se puede encontrar un falso positivo un gran número de veces. |
| Crystosporidium Parvum | Detección directa o quistes | Métodos de concentración y detección mejores (viabilidad) | En aguas residuales se puede encontrar un falso positivo un gran número de veces |

Nota. Tomada de Osorio y Torres (2010).

Para controlar la calidad del agua residual, los estándares y la legislación normalmente especifican límites sobre parámetros fisicoquímicos como pH, temperatura, DBO, DQO, sólidos suspendidos, entre otros; pero para el caso de indicadores microbiológicos, estos estándares no especifican límites, debido a la presencia asegurada de una concentración alta de microorganismos en este tipo de aguas.

Para el caso de Colombia, la norma de vertimientos, Resolución 0631 de 2015, que regula el control de las sustancias contaminantes que llegan a los cuerpos de agua vertidas por 73 actividades productivas presentes en ocho sectores económicos del país, no estipula límites para parámetros microbiológicos. Sin embargo, esta norma solicita que se analice y reporte la concentración de coliformes totales termotolerantes presentes en los vertimientos puntuales de aguas residuales, en las cuales se gestionan excretas de humanos o animales a cuerpos de aguas superficiales, cuando la carga de DBO5 del agua residual antes del tratamiento sea de 125,00 Kg/día. El reporte de la concentración coliformes termotolerantes se debe hacer en términos de número más probable de Coliformes en 100 ml de agua (NMP/100 ml).

El Decreto 1076 de 2015 (Decreto 3930 de 2010) promueve el reuso de las aguas residuales a través de los Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos (PRTLGV) y lo incluye en la gradualidad para el cumplimiento de la norma de vertimientos. Sin embargo, en este decreto no se especifican claramente los parámetros microbiológicos requeridos para el reuso de las aguas residuales.

Aunque la legislación colombiana no menciona las características microbiológicas ni los límites permisibles para estos parámetros en aguas residuales para el reuso, algunos textos técnicos y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sí han estimado dichos límites.

|  |  |
| --- | --- |
| **Título del vídeo:** | Test de Jarras |
| **Ruta en drive:** | [https://sena4.sharepoint.com/sites/EcosistemaRED/Dctos\_Proceso/Forms/AllItems.aspx?ct=1682266207761&or=OWA%2DNT&cid=09e2134b%2D130d%2Dd903%2D31ad%2D5f45f649d9f5&ga=1&id=%2Fsites%2FEcosistemaRED%2FDctos%5FProceso%2FLP%5FDistritoCapital%2F%5FTecnologos%2F9](https://sena4.sharepoint.com/sites/EcosistemaRED/Dctos_Proceso/Forms/AllItems.aspx?ct=1682266207761&or=OWA%2DNT&cid=09e2134b%2D130d%2Dd903%2D31ad%2D5f45f649d9f5&ga=1&id=%2Fsites%2FEcosistemaRED%2FDctos%5FProceso%2FLP%5FDistritoCapital%2F%5FTecnologos%2F921200%20%28Sistemas%20de%20agua%20y%20saneamiento%29%2F4%2DSENA%5FFUENTES%2FCF015%2FVideo%2FEnsayo%20de%20jarras%2Emp4&viewid=cc6ba9d7%2D1bfd%2D448e%2Dae40%2D9e7bb59cc6fc&parent=%2Fsites%2FEcosistemaRED%2FDctos%5FProceso%2FLP%5FDistritoCapital%2F%5FTecnologos%2F921200%20%28Sistemas%20de%20agua%20y%20saneamiento%29%2F4%2DSENA%5FFUENTES%2FCF015%2FVideo) |

1. **SÍNTESIS**

Por último, el siguiente mapa conceptual destaca la relevancia fundamental de seguir protocolos de laboratorio adecuados y realizar un análisis preciso de las muestras de agua en el tratamiento de aguas residuales. El manejo adecuado de los protocolos garantiza resultados confiables y reproducibles, mientras que el análisis de muestras proporciona información valiosa sobre las propiedades y componentes del agua. Sabiendo esto y para una breve revisión de los temas vistos, puede observar el siguiente esquema:

Diagrama

Descripción generada automáticamente

1. **ACTIVIDADES DIDÁCTICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DIDÁCTICA | |
| Nombre de la actividad | Etapas de monitoreo de agua residual |
| Objetivo de la actividad | Reconocer las etapas necesarias para llevar a cabo el monitoreo de agua residual con el fin de garantizar una potabilización eficiente y segura del agua. |
| Tipo de actividad sugerida |  |
| Archivo de la actividad  (Anexo donde se describe la actividad propuesta) | Anexos/ Anexo\_actividad\_didactica\_1 |

1. **MATERIAL COMPLEMENTARIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Referencia APA del Material | Tipo de material  (Video, capítulo de libro, artículo, otro) | Enlace del recurso o  archivo del documento o material |
| Análisis de muestras | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [Ideam]. (2007). *Demanda bioquímica de oxígeno 5 días, Incubación y Electrometría*. <https://drive.google.com/file/d/1IG9iyTerV-OZFm6BiSb2eiknzr_eTlzt/view> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1IG9iyTerV-OZFm6BiSb2eiknzr_eTlzt/view> |
| Análisis de muestras | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [Ideam]. (2007). *Sulfatos en agua por el método nefelométrico*. <https://drive.google.com/file/d/1DXe2ENHp_oM0DiJr97OuukQ9N2FL11dX/view> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1DXe2ENHp_oM0DiJr97OuukQ9N2FL11dX/view> |
| Protocolos de laboratorio | Ministerio de Desarrollo Económico. (2000). *Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS - 2000. Sección 2 Título E Tratamiento de aguas residuales*. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/010710_ras_titulo_e_.pdf> | Documento | <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/010710_ras_titulo_e_.pdf> |
| Protocolos de laboratorio | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2018). *Manual para el uso del termorreactor ECO 25*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1LiQi4wHYBak4u-AJTFdt-WFDI5hNbJbg/view> | Manual | <https://drive.google.com/file/d/1LiQi4wHYBak4u-AJTFdt-WFDI5hNbJbg/view> |
| Protocolos de laboratorio | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2017). *Manual para uso del equipo cabina de extracción control superior CS-EO1200*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1TnAnTBl5aKnKRhlXMftwDCnqORhJcN3C/view> | Manual | <https://drive.google.com/file/d/1TnAnTBl5aKnKRhlXMftwDCnqORhJcN3C/view> |
| Protocolos de laboratorio | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2017). *Manual para uso del equipo MRC balanza de precisión BWLC 1-A2-C2*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1OxTCOISVXz0hdS1KeR2WCzZHJyoNAMh-/view> | Manual | <https://drive.google.com/file/d/1OxTCOISVXz0hdS1KeR2WCzZHJyoNAMh-/view> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Práctica de laboratorio Determinación de potenciometría*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1956-RwbKHGYV-eJTh5o2S7-HEq_Kv5lM/view> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1956-RwbKHGYV-eJTh5o2S7-HEq_Kv5lM/view> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Práctica de laboratorio Determinación de sólidos totales, volátiles y fijos*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1MOTA7hai-dgavCrOmLI-FzrxhEyj5m7g/view?usp=sharing> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1MOTA7hai-dgavCrOmLI-FzrxhEyj5m7g/view?usp=sharing> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Práctica de laboratorio Procedimiento para la determinación de alcalinidad.* Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1HSfoZD47M34I5ASuCfGUpX6rwaOaamkl/view?usp=sharing> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1HSfoZD47M34I5ASuCfGUpX6rwaOaamkl/view?usp=sharing> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Procedimiento para la determinación de cloruros en agua*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1uMElBxpFGFYyI4r5iMIm09XeR0j2cIUX/view> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1uMElBxpFGFYyI4r5iMIm09XeR0j2cIUX/view?usp=sharing> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Instructivo para la determinación de dureza total*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1svpyC8Yt7Nl15AuA6Myfh_kTob5Q2T6h/view?usp=sharing> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1svpyC8Yt7Nl15AuA6Myfh_kTob5Q2T6h/view?usp=sharing> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Procedimiento para la determinación de oxígeno disuelto*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1qPphpj4faPjfAgXFUvNGkUp5P0YDf07_/view?usp=sharing> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1qPphpj4faPjfAgXFUvNGkUp5P0YDf07_/view?usp=sharing> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Determinación de la demanda química de oxígeno Método espectrofotométrico, reflujo cerrado.* Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1sVB5gBlogSSEmEfMuujBITpjFBd8V7vv/view?usp=sharing> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1sVB5gBlogSSEmEfMuujBITpjFBd8V7vv/view?usp=sharing> |
| Protocolos de laboratorio | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2014). *Instructivo para el ensayo de test de jarras.* Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1TrMQ7MbGXhu6yZ1kzs2kgDbcxvdY9ku7/view?usp=sharing> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1TrMQ7MbGXhu6yZ1kzs2kgDbcxvdY9ku7/view?usp=sharing> |
| Análisis de muestras | Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2020). *Práctica de laboratorio. Determinación de coliformes y e.coli en aguas residuales mediante tubos de fermentación (nmp)*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1KfeBXbPTDmNU7uC4YsOPGnFAYQh6aRcg/view?usp=sharing> | Práctica de laboratorio | <https://drive.google.com/file/d/1KfeBXbPTDmNU7uC4YsOPGnFAYQh6aRcg/view?usp=sharing> |

1. **GLOSARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| TÉRMINO | SIGNIFICADO |
| Análisis: | examen del agua, agua residual o lodos efectuado por un laboratorio (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Bacteria: | grupo de organismos microscópicos unicelulares, rígidos, carentes de clorofila, que desempeñan una serie de procesos de tratamiento que incluyen oxidación biológica, fermentaciones, digestión, nitrificación y desnitrificación (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Biodegradación: | degradación de la materia orgánica por acción de microorganismos sobre el suelo, aire, cuerpos de agua receptores o procesos de tratamiento de aguas residuales (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Coliformes: | bacterias gramnegativas, de forma alargada, capaces de fermentar lactosa con producción de gas a la temperatura de 35 o 37 ºC (coliformes totales). Aquellas que tienen las mismas propiedades a la temperatura de 44 o 44.5 ºC se denominan coliformes fecales. Se utilizan como indicadores de contaminación biológica (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) o Demanda de oxígeno: | cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos, en condiciones de tiempo y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC). Mide indirectamente el contenido de materia orgánica biodegradable (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO): | medida de la cantidad de oxígeno requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente ácido y a altas temperaturas (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Oxígeno disuelto: | concentración de oxígeno medida en un líquido por debajo de la saturación. Normalmente se expresa en mg/l (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Potencial de Hidrógeno (pH): | logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, en moles por litro (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). |
| Vertimiento puntual directo al recurso hídrico: | es aquel vertimiento realizado en un punto fijo y directamente al recurso hídrico. (Decreto 1076 de 2015 Titulo 9, Capítulo 7.) |
| Vertimiento puntual indirecto al recurso hídrico: | es aquel vertimiento que se realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de cualquier medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua superficial. (Decreto 1076 de 2015 Título 9, Capítulo 7). |

1. **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Hach. (2017). *Manual del usuario Medidor portátil HQd*. <https://es.hach.com/asset-get.download.jsa?id=25593608939> .

Hach. (2017). *Manual del usuario 2100Q y 2100Qis*. <https://www.hach.com/asset-get.download.jsa?id=7648381377>

Ministerio de Desarrollo Económico. (2000). *Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS - 2000. Sección 2 Título E Tratamiento de aguas residuales*. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/010710_ras_titulo_e_.pdf>

Ministerio del Medio Ambiente (2002). *Guía ambiental formulación de planes de pretratamiento de efluentes industriales.* <http://hdl.handle.net/20.500.12324/18912>

Resolución 0631 de 2015. [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Marzo 17 de 2015. D.O. No. 49.486. <https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/Resolucion-631-2015.pdf>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2014. *Práctica de laboratorio determinación de sólidos totales, volátiles y fijos.* Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1MOTA7hai-dgavCrOmLI-FzrxhEyj5m7g/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2014. *Práctica de laboratorio determinación de alcalinidad.* Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1HSfoZD47M34I5ASuCfGUpX6rwaOaamkl/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2014. *Determinación de cloruros*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1uMElBxpFGFYyI4r5iMIm09XeR0j2cIUX/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2014. *Determinación de dureza total*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1svpyC8Yt7Nl15AuA6Myfh_kTob5Q2T6h/view?usp=sharing>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM]. 2007. *Sulfatos en agua por el método nefelométrico*. <https://drive.google.com/file/d/1DXe2ENHp_oM0DiJr97OuukQ9N2FL11dX/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2014. *Determinación de oxígeno disuelto*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1qPphpj4faPjfAgXFUvNGkUp5P0YDf07_/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2014. *Determinación de la demanda química de oxígeno método espectrofotométrico, reflujo cerrado*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1sVB5gBlogSSEmEfMuujBITpjFBd8V7vv/view?usp=sharing>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM]. 2007. *Demanda bioquímica de oxígeno 5 días*. <https://drive.google.com/file/d/1IG9iyTerV-OZFm6BiSb2eiknzr_eTlzt/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2014. *Instructivo para la determinación del ensayo test de jarras*. Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1TrMQ7MbGXhu6yZ1kzs2kgDbcxvdY9ku7/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. 2020. *Práctica de laboratorio determinación de coliformes y e.coli en aguas residuales mediante tubos de fermentación (NMP).* Centro de Gestión Industrial [CGI]. <https://drive.google.com/file/d/1KfeBXbPTDmNU7uC4YsOPGnFAYQh6aRcg/view?usp=sharing>

1. **CONTROL DEL DOCUMENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| Autor(es) | Xiomara Becerra Aldana | Instructora Ambiental | Regional Distrito Capital – Centro de Gestión Industrial. | Noviembre 2020 |
| Jesús Ricardo Arias Munévar | Instructor Ambiental | Regional Distrito Capital – Centro de Gestión Industrial. | Noviembre 2020 |
| Silvia Milena Sequeda Cárdenas | Diseñador Instruccional | Regional Distrito Capital – Centro de Diseño y Metrología. | Noviembre 2020 |
| Sergio Arturo Medina Castillo | Diseñador Instruccional | Regional Distrito Capital – Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. | Noviembre 2020 |
| Adriana Lozano Zapata | Correctora de Estilo | Regional Distrito Capital – Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. | Noviembre 2020 |
| Ana Catalina Córdoba Sus | Revisora Metodológica y Pedagógica | Regional Distrito Capital – Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. | Mayo de 2021 |
| Rafael Neftalí Lizcano Reyes | Encargado Equipo Diseño Curricular | Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura. | Mayo de 2021 |
| Darío González | Corrector de Estilo | Regional Distrito Capital – Centro de Diseño y Metrología. | Mayo de 2022 |

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Cargo** | **Dependencia** | **Fecha** | **Razón del Cambio** |
| **Autor (es)** | Gloria Lida Alzate Suarez | Adecuador Instruccional | Regional Distrito Capital - Centro de gestión de mercados, Logística y Tecnologías de la información. | Mayo de 2023 | Adecuación de contenidos de acuerdo con la directriz de Dirección General. |
| Alix Cecilia Chinchilla Rueda | Asesor Metodológico | Regional Distrito Capital - Centro de gestión de mercados, Logística y Tecnologías de la información. | Mayo de 2023 | Adecuación de acuerdo con la directriz de Dirección General. |
| Liliana Victoria Morales Guadrón | Responsable Línea de Producción Distrito Capital. | Regional Distrito Capital - Centro de gestión de mercados, Logística y Tecnologías de la información. | Mayo de 2023 | Adecuación de contenidos de acuerdo con la directriz de Dirección General. |

**Nota:**Para la propuesta instruccional se deben tener en cuenta las métricas desarrolladas en el equipo:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UiJvaklSCICR4BaQ7ga_q04JFa53h_u_>